Załącznik Nr 4 cz. 2

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na remont pomieszczenia

w budynku pomocniczym

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel. 33/ 814 35 11

fax 33/ 814 51 88

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: „Remont pomieszczenia w Budynku Pomocniczym na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych z remontem pomieszczenia w Budynku Pomocniczym.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca zobowiązany jest przetransportować i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowej. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem pomieszczeń zabrudzonych cementem, gipsem czy farbą w trakcie wykonywania robót a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Czynności te należy wkalkulować do ceny ofertowej.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej 230 V oraz dostęp do instalacji wodociągowej w toaletach na parterze budynku.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów    i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego.

    - wybierać miejsca na magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku na terenie robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

- roboty remontowe i renowacyjne

- prace demontażowe 			- Kod CPV 45453000-7,

- roboty murarskie 				- Kod CPV 45262522-6,

- tynkarskie					- Kod CPV 45324000-4,

- obudowa słupów płytami

kartonowo - gipsowymi			- Kod CPV 45432210-9,

wykonanie sufitów podwieszanych		- Kod CPV 45421146-9,

- układanie płytek				- Kod CPV 45431000-7,

- nakładanie powierzchni kryjących		- Kod CPV 45442000-7,

- roboty malarskie			 	- Kod CPV 45442100-8,

- usuwanie warstwy malarskiej		- Kod CPV 45442190-5,

- wyrównywanie podłóg 			- Kod CPV 45262321-7,

- wykonanie posadzek			- Kod CPV 45432100-5,

- wymiana grzejników			- Kod CPV 45331100-7,

- roboty w zakresie opraw elektrycznych	- Kod CPV 45311200-2,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych	- Kod CPV 45310000-3,

- roboty w zakresie przewodów instalacji

elektrycznych oraz opraw elektrycznych	- Kod CPV 45311000-0.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - 	odbiór polegający na ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąca i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac ze specyfikacją techniczną i prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
  budowlanych

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania dotyczące wykonywania robót

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją  i zasadami bhp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty wykończeniowe takie jak: tynkowanie, posadzki betonowe, układanie glazury i malowanie, okładziny kartonowo-gipsowe.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót wykończeniowych.

    - Rozbiórki.

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- posadzka z płytek PCV,

- warstwy malarskie,

- lamperia olejna,

- istniejąca instalacja elektryczna,

- urządzenia c.o. - grzejniki GZ 4x1,0.

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia, które należy przewieźć do magazynu Zamawiającego( np. lampy) lub do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów ( np. gruz, tynk, kable).

Koszty składowania odpadów ponosi wykonawca. Rozbiórki tynków należy prowadzić sposobem ręcznym, natomiast rozbiórkę posadzek z użyciem sprzętu mechanicznego.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP.

    - Tynkowanie:

      - Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość
i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podłoża. Należy pamiętać przede wszystkim  o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys.

Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania. W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe, stalowe, drewniane) należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podłoże pod tynk musi być:

równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżanie),szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

      - Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, nanoszona ręcznie lub mechanicznie z wykorzystaniem zapraw odpowiadających normie PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN 70/B-1 01 00 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p.3.1.1.Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p.3.3.2.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Piaski użyte do zapraw budowlanych nie mogą zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku” oraz wapno suchogaszone bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

      - Wykonanie tynków jednowarstwowych

Grubości tynków - zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych.

Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej.

Nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, narożnikowe itp.).

Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) należy osadzić równomiernie na całym obwodzie.

Stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).

Zwracać uwagę na dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, ponieważ tynk wierzchni nie jest wstanie pokryć i wyrównać dziur, pustek i fal. Szczególne wskazówki wykonania tynków zawierających gips.

W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips przestrzegać metody "mokre na mokre" (np. przy zbrojeniu siatką). Stosować się do wskazówek producenta. Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych).

Nanieść jednolicie grubo warstwę tynku i zaciągnąć powierzchnię.

To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą "mokre na mokre" czy też - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko),  uzależnione jest od wskazówek producenta tynku.

Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko).

    - Posadzki.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu trzech dni po jej wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą, mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Zaprawę należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni oraz wyprofilowaniem spadków. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się do nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład zbrojony wykonywany jest w dwóch warstwach. Najpierw układa się warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnia się mieszanką betonowa do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za pomocą listwę kierunkowych o odpowiedniej wysokości. Podkład powinien mieć powierzchnię równa, stanowiącą powierzchnię pochyłą zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna mieć odchyleń większych niż 2mm/m oraz 5 mm na całej długości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie betonowym należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Przez pierwszy tydzień podkład należy zraszać wodą.

    - Okładziny z płytek ceramicznych na podłogach.

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich, wylewek betonowych oraz robót instalacyjnych. W pomieszczeniach powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej. Wraz z zaprawą pod płytki należy zastosować siatką PCV w celu zwiększenia odporności podkładu na pękanie. Kolor i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. Zastosować płytki gresowe przystosowane do pomieszczeń technicznych, odporne na uszkodzenia mechaniczne (gres w pełnym przekroju) Płytki należy układać na pełnej zaprawie klejowej. Niedokładne wypełnienie zaprawą klejowa pomiędzy posadzką a płytkami może powodować pękanie płytek nawet przy lekkim uderzeniu. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą olejoodporną. Powierzchnia wypłytkowaną powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrowa łatą a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 3 mm. Pomiędzy pomieszczeniami w otworach drzwiowych zastosować wykończeniowe listwy progowe.

    - Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach

Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich, wylewek betonowych oraz robót instalacyjnych. W pomieszczeniach powinna panować temperatura zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy klejowej Kolor i rodzaj płytek Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. Spoiny pomiędzy płytkami powinny przebiegać prostoliniowo i mieć równą szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie spoin fugą elastyczną. Powierzchnia wypłytkowaną powinna być równa a nierówności pomiędzy dwumetrowa łatą a powierzchnią z płytek nie może być większa niż 5 mm. Po ułożeniu płytek, szczeliny pomiędzy stolarką, parapetami itp., należy wypełnić silikonem budowlanym.

    - Roboty malarskie.

Powłoka malarska powinna zapewnić właściwa ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Prawidłowo wykonana powłoka malarska wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii malowania.

Przed przystąpieniem do malowania należy oczyścić podłoża tynkowe, uzupełnić zaprawą
i zatrzeć do lica. Tynki zagruntować specjalnym preparatem do gruntowania, który wygładza tynk i zmniejsza chłonność podłoża. Podłoże musi być gładkie, gdyż  w przeciwnym wypadku kolor nie będzie jednorodny. Przed użyciem farb emulsyjnych należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach co najmniej 2 godzinnych. Gotowe powłoki emulsyjne powinny być niezmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Malowanie elementów metalowych należy wykonać dwukrotnie z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

    - Zabudowa elementów konstrukcyjnych płytami kartonowo-gipsowymi.

Piony z rurami c.o. należy obudować płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie 
z kształtowników metalowych rozmieszczonych na narożnikach słupów. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Sprawdzić ustawienie w pionie i w poziomie.

W pomieszczeniu należy zabudować strop podwieszany na konstrukcji z kształtowników metalowych obniżony o ok. 20 cm z pokryciem z płyt kartonowo-gipsowych oraz z możliwością zabudowy oświetlenia rastrowego 4x18 W lub 2x36W.

W stropie należy wyciąć odpowiednie dla zastosowanych lamp otwory umożliwiające zamontowanie opraw.

    - Wymiana instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniu przewiduje się wymianę starych przewodów elektrycznych na nowe, miedziane spełniające wymagania aktualnych norm.

Odcinki poziome przewodów należy układać nad stropem podwieszanym, natomiast pionowe zejścia kabli do wyłączników układać pod tynkiem w rurach karbowanych. Nowe oprawy oświetleniowe (świetlówkowe rastrowe z odbłyśnikiem 4x18W  lub równoważne 2 x 36 W) 
w ilości 8 szt. należy zamontować do stropu podwieszanego i podłączyć elektrycznie do istniejącej instalacji w korytarzu. W sąsiednim pomieszczeniu WC podłączyć elektrycznie plafonierę 100 W oraz zabudować obok niezależny wyłącznik.

    - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych, należy zdemontować stare grzejniki z rur ożebrowanych. Na ich miejscu zamontować dwa nowe grzejniki stalowe dwupłytowe 900x1000mm oraz dwa grzejniki łazienkowe drabinkowe max 1000x2000 mm zaopatrzone 
w zawory odpowietrzające. Zawory oraz gałązki grzejnikowe wymienić na nowe i dopasować do nowych grzejników.

Istniejące stare kratki wentylacyjne należy wymienić na kratki ze stali nierdzewnej.

### 6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej    i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych, Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

-	Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [ m3] a gotowe elementy w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

- 	Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po rękojmii,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych   w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- 	obmiar robót i kosztorys powykonawczy

- 	wyniki ewentualnych badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Dokumentacja

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować  w zleceniu
 i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją, dokumentacją przetargową oraz przedmiarem robót - załącznik 4 cz. 1 do SIWZ.