Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na „Modernizację pomieszczeń lakierni

w zakresie wymiany instalacji alarmowej p.poż.„

na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel. 814- 35- 11

fax 814- 51- 88

## 1. Część ogólna.

  - Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń lakierni zakresie wymiany instalacji alarmowej p.poż., na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego                               w Bielsku-Białej.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z wymianą okablowania oraz czujek alarmowych wraz z gniazdami w Budynku Pomocniczym, w pomieszczeniach lakierni zakładowej,  na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Materiały nadające się do powtórnego użytku Wykonawca zobowiązany jest przetransportować 
i przekazać do magazynu głównego Zamawiającego. Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowej. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem pomieszczeń  zabrudzonych cementem, gipsem itp. w trakcie wykonywania robót, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Koszty tych prac należy wkalkulować do ceny ofertowej.

Zdemontowane czujki alarmowe należy przekazać do utylizacji, a kopię karty przekazania odpadu dostarczyć Zamawiającemu.

Wszelkie prace remontowe należy wykonywać etapowo, w dni robocze od godz.         7-mej do 15 -tej w taki sposób, aby nie zakłócać pracownikom MZK oraz pracownikom firm zewnętrznych dzierżawiących pomieszczenia w lakierni wykonywania prac bieżących.  Ze względu na ciągły ruch pojazdów na terenie bazy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przy wykonywanych pracach.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

W budynku, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący był jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego,

    - składować materiały w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - zachować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są:

- Prace związane i w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych.

- Transport materiałów.

- Użycie maszyn i narzędzi.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

Maszyny i narzędzia winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane w szczególnie wyraźnych przypadkach.

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. Montaż instalacji systemów SSP powinny wykonywać tylko właściwie wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie przeszkolenia. Przed przekazaniem urządzeń Wykonawca winien przeprowadzić komplet pomiarów. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokołami z ich wykonania.

Przeglądy i pomiary stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej i mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, muszą być przestrzegane odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób nie zagrażający życiu pracowników własnych jak i osób postronnych, stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom zgodnie z zaleceniami Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U Nr 13/72, poz. 93, Dz. U. nr 10/95, poz. 46) wraz z poprawkami.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją  techniczną:

- rozbiórki 					- Kod CPV 45110000-1,

- montaż rusztowań				- Kod CPV 45262120-8,

- demontaż rusztowań			- Kod CPV 45262110-5,

- instalowanie wyrobów metalowych 		- Kod CPV 45421160-3,

- roboty w zakresie instalacji alarm. p.poż..  	- Kod CPV 45312100-8,

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów):

-  Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak

bezpieczeństwa, zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji

-  Deklarację zgodności z właściwą przedmiotowo Polską Normę

-  Aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy

-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od

właściwości podanych w  Polskiej Normie,

-  Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny

posiadać atest fabryczny i znak jakości wydane przez producenta

Kontrola jakości robót będzie obejmować także prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić nowych instalacji elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych itp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty związane z wymianą przewodów instalacyjnych, czujek, gniazd i innych urządzeń.  Pozostałe roboty to prace wykończeniowe takie, jak: montaż uchwytów, linek nośnych, zatynkowania, próby 
i sprawdzenia itp.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Roboty demontażowe:

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- istniejące przewody instalacyjne wraz z linkami i uchwytami mocującymi,

- czujki pożarowe izotopowe,

- gniazda pożarowe

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia, należy je przewieźć do magazynu Zamawiającego (np. kable), do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów (np. gruz, tynk) lub do utylizacji
(np. czujki izotopowe).

Koszty składowania i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

  - Po wykonaniu robót demontażowych należy wykonać nową instalację.

  - W części warsztatowej na hali lakierni ciągi instalacyjne prowadzić pod stropem i mocować na linkach nośnych o średnicy do 8 mm mocowanych do stropu.

W ramach prac montażowych należy:

- zamontować linki nośne,

- wykonać przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów,

- zamontować na gotowym podłożu gniazda pożarowe,

- zamontować czujki pożarowe izotopowe,

- przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w rurach osłonowych stalowych, szczeliny wypełnić masą ognioodporną HILTI,

- ułożyć przewody linii dozorowej YnTKSY ekr 1x2x0,8 na wcześniej zamontowanych linkach nośnych,

- wykonać sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych,

- sprawdzić poprawność funkcjonowania centrali p.poż.

Kontrola jakości robót.

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- montaż rusztowań / warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy/,

- sprawdzenie jakości materiałów takich jak kable, uchwyty, łączniki.

- sprawdzenie sprawności urządzeń,

- sprawdzenie wykonania instalacji  w odniesieniu do technologii dla zamontowanych materiałów.

  - Przy wykonywaniu robót należy zwrócić uwagę na nadzór techniczny tj; ze względu na szczególny charakter robót instalacyjnych, powinny one być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu instalacji.

Rodzaj uprawnień:

- autoryzacje i przeszkolenia producentów dostarczanych urządzeń,

- uprawnienia instalatora izotopowych czujek dymu zgodnie z prawem.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów oraz robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

-	Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], a gotowe elementy w [szt.] lub [kpl.]

-  	Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji.

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych prób i badań,

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty lub certyfikaty,

- dokumentacje powykonawczą zawierającą protokoły z pomiarów,

- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową oraz obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Przepisy związane.

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:

- normami podstawowymi,

- przepisami i rozporządzeniami związanymi z normami podstawowymi,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom V –

Wydawnictwo „Arkady” – sprawdzając aktualność norm i przepisów

związanych wymienionych w tym opracowaniu,

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

- przepisami bhp, ochrony p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej w zakresie obowiązującym

dla danego zakresu robót,

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

Akty prawne, normy i zgadnienia BHP.

Akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane ( (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)..).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

(Dz. U. nr 81 z 1990r.)

Polskie Normy:

PN-EN 54-21:2006 (U) „Systemy sygnalizacji pożarowej”.

PN-E-08350-14 oraz normy związane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998,

PN-EN 54-2:2002, PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogólne).

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo.

PN-E-0470 – Wytyczne pomontażowych badań odbiorczych

Inne dokumenty.

- Specyfikacja Techniczna PKN-CENT/TS 54-14 z maja 2006r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V-Wydawnictwo

„Arkady” 1988.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki – WEMA 1988.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową oraz przedmiarem robót - Załącznik Nr 4 cz.2 do SIWZ.