OPIS TECHNICZNY

1.	Dane ogólne

Inwestor:		Miejski Zakład Komunikacyjny

Adres:		43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

1.1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

·	Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu technicznego wymiany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

·	Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dniu 2004.08.10, pismem nr UA 7331-11/143/04/EKa,

·	Protokół ZUD nr 649/2004 z dnia 22.09.2004r.,

·	Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dniu 2004.11.02, decyzją nr OS-SC-62101/74/04/MP,

·	Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu opracowana w skali 1:500,

·	Obowiązujące normy i przepisy prawne.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i studniami pomiarowymi ilości ścieków na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

Zakres prac projektowych:

·	wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantami,

·	wymiana sieci kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczu na wylocie ze stołówki oraz studnią pomiarową na ostatnim odcinku kanalizacji,

·	wymiana sieci kanalizacji technologicznej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, na wylocie z warsztatów wraz studnią pomiarową na ostatnim odcinku kanalizacji,

·	rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem podczyszczającym         w rejonie górnego placu postojowego dla autobusów,

·	przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

2.	Dane ogólne Zakładu

Miejski Zakład Komunikacyjny, położony jest w Bielsku-Białej w jego południowo-zachodniej części.

Wokół Zakładu znajduje się luźna zabudowa mieszkalna. Po stronie południowo-wschodniej Zakładu biegnie ulica Długa, a równolegle do niej w odległości ok. 200m płynie potok Olszówka, który jest odbiornikiem podczyszczonych ścieków deszczowych.

Na terenie Zakładu zlokalizowane są następujące obiekty:

–	portiernia,

–	dyspozytornia,

–	budynek administracyjno-socjalny,

–	budynek pomocniczy,

–	budynek stacji obsługi,

–	proj. budynek stacji paliw,

–	budynek stacji trafo,

–	sedymentacyjno-flotacyjne oddzielacze błota, olejów i benzyn typu TOS – 3 szt.

Na zakładzie zlokalizowane są trzy myjnie, z czego dwie to myjnie autobusowe i jedna technologiczna, służąca do mycia naprawianych części i podzespołów.

Myjnie autobusowe funkcjonują jako zewnętrzna i wewnętrzna. Myjnia zewnętrzna usytuowana na wolnym powietrzu (tzw. letnia), będzie zlikwidowana, natomiast myjnia wewnętrzna zabudowana w budynku obsługi, będzie zmodernizowana i eksploatowana w ciągu całego roku. Modernizowana myjnia pracować będzie z wykorzystaniem zamkniętego obiegu wody.

3.	Opis istniejącej gospodarki wodno-ściekowej

3.1. Zaopatrzenie w wodę

Zakład pobiera wodę z miejskiej sieci wodociągowej, należącej do “AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. Zakład posiada umowę na dostawę wody nr 1078/95, zawartą w dniu 01.01.1995r. w Bielsku-Białej.

Istniejąca sieć wodociągowa, na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, wykonana jest z rur stalowych o średnicy Dn 100mm. Rurociągi są w złym stanie technicznym, co jest bezpośrednią przyczyną znacznych strat wody.

3.2. Odprowadzenie ścieków

Na terenie Zakładu istnieje sieć kanalizacji rozdzielczej.

Ścieki sanitarne i technologiczne odprowadzane są na miejską oczyszczalnię ścieków, poprzez kolektor sanitarny zabudowany w ulicy Długiej. Dodatkowo na kanalizacji technologicznej zabudowany jest sedymentacyjno-flotacyjny oddzielacz błota, olejów i benzyn typu TOS 10.

Ścieki deszczowe z terenu Zakładu, zarówno z utwardzonych placów i dróg dojazdowych oraz z dachów budynków, odprowadzane są łącznie poprzez dwa niezależne sedymentacyjno-flotacyjne oddzielacze olejów i benzyn TOS 10, a następnie do kanalizacji deszczowej, poprzez którą kierowane są do potoku Olszówka. Główna trasa kolektora deszczowego przebiega wzdłuż ulicy Długiej, do którego oprócz wód spływających z MZK, podłączone są również wpusty uliczne odwadniające jezdnię. Przed wlotem do odbiornika, na kanalizacji zabudowany jest kolejny odolejacz TOS 10.

4.	Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne opisane są w dokumentacji “Opinia geotechniczna” stanowiącej załącznik do niniejszego projektu.

Badania gruntu wykonane zostały w rejonie górnego placu postojowego dla autobusów, w celu zaprojektowania jego odbudowy.

5.	Opis stanu istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Na terenie Inwestycji istnieje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego, tj.:

-	sieć wodociągowa,

-	kanalizacja sanitarna, technologiczna i deszczowa,

-	kable elektryczne,

-	ziemne kable teletechniczne,

-	sieć ciepłownicza.

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego naniesiona została na uaktualnioną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, i potwierdzona przez użytkowników tego uzbrojenia w czasie uzgadniania projektu.

6.	Projektowana gospodarka wodno-ściekowa

6.1. Zaopatrzenie w wodę

Projektuje się wymianę sieci wodociągowej na terenie bazy MZK. W dalszym ciągu dostawcą wody będzie “AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

6.2. Odprowadzenie ścieków

Na terenie Zakładu projektuje się:

–	wymianę sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z separatorem tłuszczu na wylocie ze stołówki,

–	wymianę sieci kanalizacji technologicznej, wraz z separatorem substancji ropopochodnych zabudowanym na kanalizacji odpływowej z warsztatów,

–	rozbudowę kanalizacji deszczowej:

Ř	w rejonie górnego placu postojowego dla autobusów wraz z separatorem substancji ropopochodnych,

Ř	w rejonie projektowanej stacji paliw wraz z separatorem substancji ropopochodnych (wg odrębnego opracowania).

Ścieki sanitarne i technologiczne w dalszym ciągu odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ścieki deszczowe poprzez projektowane urządzenia podczyszczające, a następnie istniejące TOS-y, odprowadzane dalej będą istniejącym wylotem, do potoku Olszówka w km 0+250.

7.	Bilans wody

7.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zgodnie z umową o dostawę wody, Przedsiębiorstwo Komunalne “AQUA S.A.”, zapewnia dostawę wody:

–	w ilości 180 m3/dobę (max 9,0 l/s), na cele prowadzonej działalności gospodarczej,

–	o ciśnieniu panującym w miejscu włączenia przyłącza do sieci wodociągowej Dostawcy wynoszącym min. 2,0 atmosfery (0,2 MPa),

o jakości odpowiadającej warunkom jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych.

Zużycie wody obrazują poniższe tabele, sporządzone na podstawie odczytów wodomierzy:

TABELA 1. Zużycie wody przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

w latach 2001 – 2003.

| MIESIĄC | ZUŻYCIE WODY |
| --- | --- |
|  | ROK 2001 [m3/m-c] | ROK 2002 [m3/m-c] | ROK 2003 [m3/m-c] |
| Styczeń | 3 288 | 4 616 | 2 032 |
| Luty | 5 350 | 3 722 | 2 340 |
| Marzec | 3 936 | 3 830 | 2 154 |
| Kwiecień | 3 483 | 3 997 | 2 023 |
| Maj | 3 429 | 3 433 | 1 412 |
| Czerwiec | 4 320 | 2 896 | 1 188 |
| Lipiec | 3 419 | 2 784 | 1 059 |
| Sierpień | 3 440 | 1 840 | 975 |
| Wrzesień | 3 260 | 1 336 | 1 023 |
| Październik | 3 687 | 1 601 | 1 279 |
| Listopad | 3 640 | 1 570 | 1 421 |
| Grudzień | 4 139 | 2 319 | 2 215 |
| RAZEM: | 47 429 [m3/rok] | 34 222 [m3/rok] | 19 227 [m3/rok] |

TABELA 2. Zużycie wody na poszczególnych obiektach MZK w Bielsku-Białej

w listopadzie i grudniu 2003 roku.

| OBIEKT |  | ZUŻYCIE WODY |
| --- | --- | --- |
|  |  | LISTOPAD 2003 | GRUDZIEŃ 2003 |
| Stołówka | wz. | 4 | 5 |
|  | wc. | 5 | 11 |
| Anarex | wz. | 2 | 4 |
|  | wc. | 11 | 15 |
| Motoren | wz. | 7 | 13 |
|  | wc. | 15 | 23 |
| Biurowiec | wz. | 21 | 29 |
|  | wc. | 111 | 145 |
| Budynek pomocniczy | wz. | 10 | 32 |
|  | wc. | 15 | 13 |
| Myjnia | wz. | 569 | 1 045 |
| Myjnia zewnętrzna | wz. | 0 | 0 |
| Stacja obsługi | wc. | 9 | 1 |
| Akumulatornia | wz. | 34 | 90 |
| Stacja paliw | wz. | 5 | 5 |
| Pneumatyka | wz. | 2 | 2 |
| Dyspozytornia | wz. | 19 | 11 |
|  | wc. | 6 | 5 |
| Siłownia | wz. | 0 | 3 |
|  | wc. | 9 | 2 |
| Sekretariat | wz. | 2 | 4 |
| RAZEM: | m3/m-c | 856 | 1 458 |
| Główny zawór wody: | m3/m-c | 1 421 | 2 215 |

Zużycie wody w roku 2003 jest o ponad połowę mniejsze w porównaniu z rokiem 2001. Spowodowane jest to usunięciem kilku poważnych awarii wodociągu, na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Porównując jednak odczyty wodomierzy w poszczególnych obiektach, ze wskazaniami głównego wodomierza zabudowanego w studni wodomierzowej, można wnioskować że wodociąg na terenie bazy jest w złym stanie technicznym, powodując wycieki wody do gruntu. Straty wody w listopadzie sięgnęły ok. 66% średniego miesięcznego zużycia wody Wyklucza się uszkodzenie głównego wodomierza, ponieważ w lecie 2003 roku był wymieniony.

Najwięcej wody zużywa się do mycia autobusów. W lecie zużycie wody jest znacznie niższe niż w zimie, z uwagi na wykorzystanie myjni zewnętrznej, tzw. “letniej”, w której wody krążą w obiegu zamkniętym. W przyszłości ma ona być zlikwidowana, natomiast myjnia wewnętrzna będzie zmodernizowana, i wykorzystywana w ciągu całego roku.

Analizując dane z listopada i grudnia 2003 roku, średnie zużycie wody na podstawie odczytu głównego wodomierza waha się w granicach 47,4 – 71,5 m3/dobę, podczas gdy rzeczywiste zużycie wody (odczyty wodomierzy w poszczególnych obiektach MZK), wynosi odpowiednio 28,5 – 47,0 m3/dobę.

7.2. Zapotrzebowanie wody na cele pożarowe

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele pożarowe dokonano w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003roku (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zapotrzebowanie wody na cele gaśnicze dla zakładu pracy, powinno wynosić

qppoż = 20 l/s.

Woda na cele pożarowe doprowadzana będzie z wodociągu zabudowanego w ulicy Długiej wykonanego z rur PE o średnicy Dz110mm, należącego do Przedsiębiorstwa Komunalnego “AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. Uzbrojenie sieci stanowić będą hydranty pożarowe Dn 80mm nadziemne i podziemne.

8.	Bilans ścieków

Ilość ścieków sanitarnych i technologicznych, powstałych na terenie bazy MZK jest równa ilości zużywanej wody.

Badania jakości ścieków sanitarnych, technologicznych oraz deszczowych, dla potrzeb niniejszego opracowania wykonało PTH “EMI” M. Sztefek w Ustroniu.

Oznaczenia w zakresie substancji ropopochodnych wykonało laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Partyzantów 117.

8.1. Analiza jakości ścieków sanitarnych

TABELA 3. Analizy jakości ścieków odprowadzanych ze stołówki MZK.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Próba z dn. 06.05.2004r. | Próba z dn. 13.05.2004r. | Wartości dopusz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BZT5 | mg O2/l | 2730,2 | 2213,4 | 700 |
| 2. | ChZT - Cr | mg O2/l | 5191,7 | 4173,6 | 1000 |
| 3. | Zawiesina ogólna | mg/l | 2916 | 2612 | 400 |
| 4. | Subst. ekstr. eter. naft. | mg/l | 234,2 | 92,3 | 75,0 |
| 5. | Azot amonowy | mg NNH4/l | 25,5 | 18,5 | 50,0 |
| 6. | Fosfor ogólny | mg P/l | 19,7 | 12,4 | 5,0 |

Próby pobierano w studzience za stołówką.

Wszystkie parametry (poza azotem amonowym), wykazują przekroczenia. Jest to związane z wysokim stężeniem tłuszczy w tych ściekach, co ma bezpośredni wpływ na stężenie BZT5, ChZT oraz zawiesiny w ściekach. Podwyższone stężenia fosforu można wytłumaczyć używaniem środków myjących, zawierających związki fosforowe.

TABELA 4. Analizy jakości ścieków sanitarnych odprowadzanych do kolektora

“AQUA” S. A.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Próba z dn. 06.05.2004r. | Próba z dn. 13.05.2004r. | Wartości dopusz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BZT5 | mg O2/l | 194,6 | 123,4 | 700 |
| 2. | ChZT - Cr | mg O2/l | 349,4 | 282,7 | 1000 |
| 3. | Zawiesina ogólna | mg/l | 88,0 | 112 | 400 |
| 4. | Subst. ekstr. eter. naft. | mg/l | 84,5 | 58,9 | 75,0 |
| 5. | Azot amonowy | mg NNH4/l | 64,0 | 31,0 | 50,0 |
| 6. | Fosfor ogólny | mg P/l | 8,4 | 5,9 | 5,0 |

Próby pobierane były w ostatniej studzience zabudowanej na zakładowej kanalizacji sanitarnej. Z wykonanych analiz wynika, że przekroczone są dopuszczalne stężenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym, azotu amonowego oraz fosforu ogólnego.

WNIOSEK:

Zabudowa separatora tłuszczu na wylocie ze stołówki, przy eksploatacji separatora zgodnie z instrukcją eksploatacji, rozwiąże problem związany z przekroczeniami dopuszczalnego stężenia tłuszczy w ściekach sanitarnych odprowadzanych do kolektora AQUA.

Odprowadzane z terenu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego ścieki sanitarne są typowymi ściekami bytowymi. Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego w próbie z dnia 06.05.2004r., może być związane z dużą liczbą zatrudnionych pracowników, natomiast stosowanie detergentów zawierających związki fosforowe może być przyczyną podwyższonego stężenia fosforu w ściekach.

Inwestor może ograniczyć zawartość fosforu w ściekach poprzez stosowanie innych detergentów, nie zawierających zw. fosforowych, natomiast nie ma on zupełnie wpływu na zwartość amoniaku w w/w ściekach, który może być usuwany tylko w procesach biologicznych. Podczyszczanie ścieków bytowych na drodze biologicznej  na terenie zakładu jest bezzasadne, skoro i tak są one odprowadzane na miejską oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108), określonych w załączniku nr 1, dopuszczalne stężenie azotu amonowego, dla oczyszczalni o liczbie równoważnych mieszkańców ≥ 5000, wynosi 200 mg NNH4/l. Maksymalne stężenie fosforu w surowych ściekach bytowych, określone na 5 mg/l, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2004 Nr 168 poz. 1763), określonych w załączniku nr 1, pozwala na odprowadzenie do wód lub do ziemi, dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM.

8.2. Analiza jakości ścieków technologicznych

TABELA 5. Analizy jakości ścieków technologicznych przed TOS-em.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Próba z dn. 13.05.2004r. | Wartości dopusz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawiesina ogólna | mg/l | 221 | 400 |
| 2. | Subst. ropopochodne | mg/l | 1080 | 15,0 |

TABELA 6. Analizy jakości ścieków technologicznych po TOS-ie.

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Próba z dn. 13.05.2004r. | Próba z dn. 06.07.2004r. | Wartości dopusz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawiesina ogólna | mg/l | 32 | 16 | 400 |
| 2. | Subst. ropopochodne | mg/l | 4,78 | 2,3 | 15,0 |

Próby pobierane były w studzienkach przed i za urządzeniem podczyszczającym. Porównując zestawione w tabelach wyniki, redukcja zanieczyszczeń na sedymentacyjno flotacyjnym oddzielaczu błota, olejów i benzyn w dniu 13.05.2004r. wyniosła odpowiednio:

-	zawiesina ogólna			ponad 85 %,

-	substancje ropopochodne	ponad 99 %.

Stężenia zanieczyszczeń są znacznie poniżej wartości dopuszczalnych, tak więc pracę istniejącego TOS-a ocenia się jako dobrą.

8.3. Ilość i jakość ścieków deszczowych

Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, do potoku Olszówka, wynosi 410,2 dm3/s. Dodatkowo do potoku, tym samym wylotem, odprowadzane są wody deszczowe odwadniające jezdnię (tj. ul. Długą), których ilość wynosi 33,0 l/s.

Całkowita ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu bazy MZK oraz ulicy Długiej, wynosi 443,2 l/s.

Wody deszczowe zawierają zanieczyszczenia, których ilość i jakość uzależniona jest od czasu trwania deszczu, natężenia, długości przerw między opadami, sposobu utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych oraz charakteru odwadnianej zlewni.

Próby wód deszczowych pobierane były na początku deszczu dwukrotnie, na wylocie do odbiornika. Wyniki analiz ścieków obrazuje poniższa tabela.

TABELA 7. Analizy jakości ścieków deszczowych odprowadzanych do odbiornika

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Próba z dn. 13.05.2004r. | Próba z dn. 06.07.2004r. | Wartości dopusz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawiesiny ogólne | mg/l | 88,0 | 11,0 | 100 |
| 2. | Substancje ropopochodne | mg/l | 0,82 | 0,23 | 15 |

Wykonane analizy wykazały, że w/w stężenia zanieczyszczeń są poniżej wartości dopuszczalnych.

Praca urządzeń podczyszczających jest poprawna, pomimo większego stężenia zawiesiny w próbie z dnia 13.05.04r., która może być spowodowana długą przerwą między opadami, bądź podłączeniem do kanalizacji deszczowej za urządzeniami podczyszczającymi, sześciu wpustów ulicznych zbierających ścieki deszczowe z ulicy Długiej.

10.2. Kanalizacja technologiczna

Wymianę kanalizacji technologicznej projektuje się z rur PVC klasy “S LITE” o średnicach:

–	Dz 200mm,długości 497,40m	– kanały główne,

–	Dz160mm, długości 117,20m	– przyłącza do budynków.

Głębokość ułożenia kanalizacji sanitarnej wynosi od 1,2m ÷ 2,8m.

Ścieki technologiczne pochodzące z warsztatu odprowadzane będą poprzez projektowany separator koalescencyjny typu PSK KOALA NG 3-0,65m firmy EKOL-UNICON, wyposażonym dodatkowo w mechaniczne urządzenie odcinające na dopływie.

Parametry separatora:

–	przepustowość:				3 dm3/s,

–		średnica zewnętrzna:			1,50 m,

–		wysokość czynna:				1,37 m,

–		pojemność magazynowa oleju:	440 dm3,

–		pojemność części osadowej:		650 dm3,

–		masa całkowita:				4700 kg,

–		masa najcięższego elementu:		3250 kg.

Separator zabudowany będzie na głębokości 3,8m ppt.

Separator składa się z monolitycznego zbiornika betonowego z zamontowanym wewnątrz układem do separacji koalescencyjnej, betonowego kręgu nadbudowy, pokrywy betonowej oraz włazu żeliwnego. Separatory w wersji standardowej posiadają instalację zabezpieczającą – automatyczne zamknięcie blokujące wypływ wód z separatora, gdy objętość zgromadzonych zanieczyszczeń ropopochodnych w zbiorniku osiągnie określoną maksymalną wartość (pojemność magazynową). Zastosowana konstrukcja uniemożliwia skażenie odbiornika substancjami ropopochodnymi. Zamknięcie wytarowane jest na gęstość 0,85 g/cm3.

Dodatkowo na dopływie do separatora, zabudowana będzie śluza odcinająca wraz z urządzeniem alarmującym zabudowanym w budynku. Urządzenie służy do automatycznego odcięcia dopływu ścieków do separatora substancji ropopochodnych w sytuacji awaryjnej (przekroczenie pojemności magazynowania oleju w separatorze).

Następnie, ścieki wraz z pozostałymi ściekami odprowadzanymi z terenu Zakładu, kierowane są na istniejący sedymentacyjno – flotacyjny oddzielacz błota, olejów i benzyn typu TOS 10. W trakcie robót związanych z wymianą sieci należy przeprowadzić gruntowne czyszczenia separatora TOS 10.

| Kanalizacja technologiczna |
| --- |
| 1. | T1 | 359,77 | 356,94 | 356,94 | 2,83 | Ř 1000mm |
| 2. | T2 | 359,80 | 357,06 | 357,06 | 2,74 | Ř 600mm |
| 3. | T3 | 359,86 | 357,15 | 357,15 357,15 | 2,71 | Ř 1000mm |
| 4. | T4 | 359,85 | 357,50 | 358,00 357,50 | 2,35 | Ř 1000mm |
| 5. | T5 | 359,90 | 358,17 | 358,17 | 1,73 | Ř 600mm |
| 6. | T6 | 360,07 | 358,35 | 358,35 358,35 | 1,72 | Ř 600mm |
| 7. | T7 | 360,05 | 358,43 | 358,43 358,43 | 1,62 | Ř 600mm |
| 8. | T8 | 360,13 | 358,51 | 358,51 | 1,62 | Ř 600mm |
| 9. | T9 | 360,07 | 358,55 | 358,55 358,55 | 1,52 | Ř 600mm |
| 10. | T10 | 360,07 | 358,61 | 358,61 | 1,46 | Ř 1000mm |
| 11. | T11 | 361,00 | 359,02 | 359,72 359,02 | 1,98 | Ř 600mm |
| 12. | T12 | 361,95 | 359,96 | 359,96 | 1,99 | Ř 600mm |
| 13. | T3.1 | 359,84 | 357,27 | 357,27 357,27 | 2,57 | Ř 1000mm |
| 14. | T3.2 | 359,85 | 357,33 | 358,43 357,33 | 2,52 | Ř 600mm |
| 15. | T3.3 | 359,76 | 357,56 | 357,56 | 2,20 | Ř 1000mm |
| 16. | T3.4 | 359,73 | 357,71 | 357,71 357,71 | 2,02 | Ř 600mm |
| 17. | T3.5 | 359,72 | 357,74 | 357,74 357,74 | 1,98 | Ř 600mm |
| 18. | T3.6 | 359,70 | 357,77 | 357,77 357,77 | 1,93 | Ř 600mm |
| 19. | T3.7 | 359,71 | 357,87 | 357,87 | 1,84 | Ř 600mm |
| 20. | T3.1.1 | 359,73 | 357,39 | 357,39 357,39 | 2,34 | Ř 600mm |
| 21. | T3.1.2 | 359,72 | 357,41 | 357,41 357,41 | 2,31 | Ř 600mm |
| 22. | T3.1.3 | 359,74 | 357,44 | 357,44 357,44 | 2,30 | Ř 600mm |
| 23. | T3.1.4 | 359,76 | 357,47 | 357,47 357,47 | 2,29 | Ř 600mm |
| 24. | T3.1.5 | 359,80 | 357,51 | 357,51 357,51 | 2,29 | Ř 600mm |
| 25. | T4.1 | 359,98 | 357,67 | 357,67 357,67 | 2,31 | Ř 600mm |
| 26. | T4.2 | 360,02 | 357,70 | 357,70 357,70 | 2,32 | Ř 600mm |
| 27. | T4.3 | 359,91 | 357,75 | 357,75 357,75 | 2,16 | Ř 600mm |
| 28. | T4.4 | 360,02 | 357,90 | 357,90 357,90 | 2,12 | Ř 600mm |
| Rury |
| 29. | Rury PVC klasy “S LITE” Dz160mm | L=117,20 m |
| 30. | Rury PVC klasy “S LITE” Dz200mm | L=497,40 m |

13.2. Układanie przewodów

Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735 tj. przez:

-	wbicie kołków osiowych z gwoździem na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek (w przypadku kanalizacji), a na odcinkach prostych co 3050m,

-	wbicie kołków świadków jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu, tak aby pozostały one nie naruszone w trakcie wykonywania wykopów i składowania urobku, w celu umożliwienia odtworzenia osi przewodu.

Wykopy

Wykopy pod przewody powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej, ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 “Przewody podziemne”.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze obowiązujące przy odbiorze od dnia 01.07.1984 r. w powiązaniu z PN-86/302480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy w zakresie:

-	wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pracy,

-	zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,

-	min. szerokości wykopów,

-	zasypywania przewodu.

Przed rozpoczęciem wykopów należy bezwzględnie sprawdzić przy pomocy przekopów kontrolnych poprzecznych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonać odpowiednich korekt trasy.

Do budowy wodociągu oraz kanalizacji mogą być użyte tylko rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń. Przewody układane na dużych spadkach ponad 15% należy zabezpieczyć przed przesunięciem wzdłużnym (tzw. pełzaniem) przez wykonanie bloków oporowych. Roboty liniowe prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi układania sieci wodociągowej z przewodów PE oraz sieci kanalizacji z przewodów PVC.

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości minimum 10cm. Jeżeli w dnie wykopu występować będą kamienie o wielkości powyżej 6 cm lub wystąpi podłoże skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć do 20 cm.

W celu zapewnienia prawidłowego podparcia rurociągów należy wykonać obsypkę rur piaskiem do grubości warstwy minimum 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka do osi rury, powinna być zagęszczana ostrożnie, aby uniknąć uniesienia rury.

Na odcinkach prowadzenia rurociągów pod drogami obsypka powinna być zagęszczona do 90% modyfikowanej liczby Proctora, natomiast w pozostałym terenie do 85%.

Zasyp rurociągu należy prowadzić etapami:

-	wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków połączeń rur,

-	po próbie szczelności rurociągu wykonanie warstwy ochronnej na połączeniach,

-	zasyp do powierzchni terenu.

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny – piasek sypki drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa do powierzchni terenu może być gruntem rodzimym.

Połączenie przewodów z PE należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego, zaś połączenia z armaturą za pomocą trójnika PE równoprzelotowego lub redukcyjnego, tulei kołnierzowej z PE i luźnego stalowego kołnierza do tulei z uszczelką.

Rury kanalizacyjne PVC łączone są kielichowo, w kielichu każdej rury znajduje się fabryczny system uszczelniania.

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy zwrócić szczególna uwagę by uszczelki oraz wewnętrzna część kielicha były suche i wolne od zanieczyszczeń. Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki systemu WAVIN. Do przykrycia studzienek należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego ułożone na pierścieniach odciążających.

Wykopy zabezpieczyć barierkami i odpowiednio oznakować. Ze względu na trudny teren, występujące utrudnienia i podatność gruntu na rozmakanie, kanalizację wykonywać krótkimi odcinkami. Zaleca się realizację robót polegającą na wykonaniu wykopu o długości stałej, nie większej, niż możliwy do wykonania w ciągu jednego dnia kompletny odcinek kanału wraz z jego zasypaniem. Sposób ten narzuca odbiór każdej sekcji przed zasypaniem.

Z uwagi na lokalizację rurociągów głównych i częściowo przyłączy w pasie jezdni ulic i chodników, przewiduje się odwóz ziemi z tych wykopów na odległość do 5km.

Dla zakresu robót ziemnych objętych niniejszym opracowaniem, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany “planem bezpieczeństwa bioz” zgodnie z (Dz. U. z dnia 12.11.2001r) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr 1256 z dnia 27.08.2002 (Dz. U. 151) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ze względu na wykonywanie wykopów powyżej 1,5m, a dochodzących do głębokości max 4,0m należy bezwzględnie przestrzegać kolejności realizacji poszczególnych prac zgodnie z warunkami podanymi w w/w panie “bioz”.

Warunki posadowienia studni

-	wykonanie 5-10cm nie zagęszczonej podsypki piaskowej

-	ułożenie kinety wraz z rurą karbowaną na dnie wykopu

-	zasypanie studzienki gruntem sypkim o stopniu zagęszczania:

92% tereny zielone

95% tereny utwardzone

98% drogi o dużym stopniu ruchowym

-	wykonanie połączenia włazu z rurą teleskopową

Włączenia rurociągów powyżej kinety będą wykonane przy użyciu wkładki “in situ”

Zabezpieczenie ścian wykopów

Wszelkie wykopy o głębokości powyżej 1m należy zabezpieczyć elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r w sprawie BHP)

Dla zabezpieczenia ścian wykopów należy stosować grodzice G62  (wykopy powyżej 3,5m głębokości) i GZ4 (wykopy do 3,5m głębokości)- zabijane pionowo z belkami podrozporowymi z profili stalowych dwuteowych. Szalunek musi być wykonany w sposób umożliwiający stopniowe usuwanie go od dołu w miarę jak wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Odwodnienie wykopów

Roboty montażowe dla projektowanych rurociągów muszą być wykonane w wykopach odwodnionych.

Podczas wykonywania kanalizacji, przy odwodnieniu wykopów można stosować jedną z metod podanych poniżej:

1.	Powierzchniowa

Przy użyciu ręcznej lub spalinowej pompy, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie wykopu

2.	Drenażu poziomego

Pod projektowaną kanalizacją układa się drenaż w obsypce żwirowej, skąd woda odprowadzana jest do studzienek zbiorczych. Przy użyciu pompy woda jest odpompowywana. Po przeprowadzeniu próby szczelności następuje likwidacja studzienki, a drenaż wyłączony zostaje z eksploatacji.

3.	Depresji

Polega na wykonaniu studni depresyjnych przy wysokim poziomie nawodnienia

4.	Igłofiltrów

Polega na założeniu dodatkowego odwodnienia z zastosowaniem igłofiltrów

Rzeczywiste potrzeby odwodnienia wykopów należy weryfikować w trakcie wykonywania kanalizacji, poprzez wykonanie sondowań geologicznych dla sprawdzenia poziomu wód gruntowych. Sposób odwodnienia oraz wszystkie szczegóły związane z odwodnieniem należy opracować na etapie wykonawczym- projekt odwodnienia wykopów.

14.	Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W projekcie niniejszym występują liczne skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

Miejsca występowania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu pokazane zostały na planie sytuacyjno-wysokościowym oraz na profilach podłużnych projektowanych przewodów.

Na trasie projektowanych sieci wystąpią skrzyżowania z następującym uzbrojeniem:

·	z siecią wodociągową,

·	z kanalizacją sanitarną, technologiczną i deszczową,

·	z kablami elektrycznymi,

·	z ziemnymi kablami teletechnicznymi,

·	z siecią ciepłowniczą.

Lokalizację wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego występującego w miejscach skrzyżowań należy dokładnie ustalić wykonując ręcznie wykopy kontrolne.

Roboty w miejscach kolizji muszą być zgłoszone wcześniej do administratora (właściciela) danego uzbrojenia i powinny być prowadzone pod jego nadzorem.

Przewiduje się wykonanie następujących zabezpieczeń:

·	Kable elektryczne

Roboty ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego w Bielsku-Białej.

Kable należy zabezpieczyć dwudzielnymi  rurami ochronnymi typu AROT PS  160 dla kabla SN i 110 dla NN.

Wodociąg

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią wodociągową należy wykonywać ręcznie. W przypadku skrzyżowania należy wodociąg na okres robót zabezpieczyć.

·	Ziemne kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami teletechnicznymi należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Wydziału Liniowego w Bielsku.

W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami teletechnicznymi ziemnymi należy na kablu ziemnym zabudować rurę ochronną dwudzielną PS  110 długości 4,0m.

Drzewa i krzewy

W miejscach zbliżeń do drzew i krzewów należy zastosować zabiegi pielęgnacyjne, polegające na:

-	redukcja korony drzew stosownie do ubytku korzeni,

-	prace ziemne w rejonie systemu korzeniowego wykonać z dużą starannością  z zabezpieczeniem przed osuszaniem i obsypką ziemi,

-	rany korzeniowe zabezpieczyć stosownymi środkami,

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, w związku z wykonaniem projektowanych sieci.

9.	Zabezpieczenie przejść i przejazdów

Roboty ziemne na terenie bazy MZK, w związku z prowadzoną działalnością wykonywane będą w trakcie jego pracy. Konieczne jest więc utrzymanie stałej komunikacji na terenie zakładu, dla przejeżdżających autobusów.

Na wszystkich skrzyżowaniach z istniejącymi dojściami do budynków należy, na czas prowadzenia robót, ułożyć kładki dla pieszych. Kładki powinny mieć szerokość minimum 80cm (przy ruchu jednokierunkowym) oraz być wyposażone w barierki ochronne o wysokości 110cm. Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy. Cały plac budowy projektowanych sieci powinien być zabezpieczony i oznakowany zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego.

10.	Warunki budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

16.1. Próba szczelności

Po ułożeniu przewodów wodociągowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową – hydrauliczną.

Próbę hydrauliczną wodociągu należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem rur. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 Mpa dla rur PN10 i PN16.

W czasie przeprowadzania próby szczelności rurociągu należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

-	przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1C,

-	napełnianie przewodu wodą powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

-	po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12h w celu ustabilizowania,

-	po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom.

Wymagania odnośnie szczelności rurociagu ujęte są w:

-	PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

-	BN-82/9192 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PE układanych metodą bezodkrywkową.

PN-81/B-10725 w zakresie Wymagania i badania przy odbiorze zawiera:

-	wymagania szczelności odcinka przewodu jaki szczelności całego przewodu,

-	warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną,

-	zapewnienie warunków BHP,

-	ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu próbą hydrauliczną,

-	zapisywanie i ocena wyników.

Po wykonaniu montażu rurociągów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z wymaganiami “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wodę do prób należy pobierać z sieci wodociągowej.

Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły.

16.2. Płukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu prób szczelności należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Przewody z tworzywa sztucznego po ich dokładnym przepłukaniu nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. Po stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcję przewodów należy przeprowadzić wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia zawiązków chloru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz.

Dezynfekcję przeprowadzić dawkując roztwór dezynfekcyjny przy powolnym napełnieniu. Po zakończeniu dezynfekcji, wodę należy wypompować do wozu asenizacyjnego.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu sieci powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z analiz bakteriologicznych, wodociąg może być przekazany do użytkowanie.

11.	Odbiór końcowy sieci

Odbiory techniczne częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w normach.

Po zakończeniu prac montażowych i porządkowych należy wykonane sieci wodociągowe i kanalizacyjne zgłosić do odbioru końcowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej.

Do odbioru należy przygotować:

·	kopię pozwolenia na budowę,

·	dziennik budowy,

·	oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną,

·	protokół z przeprowadzonych prób szczelności,

·	inwentaryzację geodezyjną ułożonej sieci z rejestracją w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Bielsku,

·	projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi występującymi w trakcie realizacji inwestycji,

·	oświadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci.

18.	Uwagi końcowe

·	Całość robót należy wykonywać zgodnie z projektem oraz “Warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych”

Cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, a także z obowiązującymi normami,

·	Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu projektowanej sieci, o terminie rozpoczęcia robót,

·	Na czas prowadzenia robót należy zapewnić przejezdność dróg.