Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

###### Specyfikacja techniczna

na „Wykonanie przyłączy energetycznych oraz fundamentów dla automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Bielska-Białej”

Zamawiającym jest:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50;

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500;

tel.    +48 33  814 35 11;

faks  +48 33  814 51 88;

Regon 070503643;

NIP: 547-005-00-50.

## 1. Część ogólna.

Nazwa zadania:

Wykonanie przyłączy energetycznych oraz fundamentów dla automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Bielska-Białej”

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z wykonaniem przyłączy kablem niskiego napięcia do automatów biletowych oraz wykonanie fundamentów dla ich posadowienia.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe, które polegać będą na częściowej rozbiórce nawierzchni chodników oraz wykonanie wykopów.

Transport narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać komunikacji osobom korzystającym z chodników. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem powierzchni zabrudzonych cementem, gipsem itp. 
w trakcie wykonywania robót, zabezpieczenie poprzez wygrodzenie i oznaczenie wykonanych wykopów i fundamentów pod automat biletowy, a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Koszty tych prac należy wkalkulować do ceny ofertowej.

Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przechodniów przy wykonywanych pracach.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, gazowej lub telefonicznej mogące powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac budowlanych będzie przekazywany systematycznie w terminie od 5 dni po podpisaniu umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót,

    - uzgadniać z Zamawiającym prowadzenie prac w takim czasie, aby hałas im towarzyszący oraz samo wykonywanie prac były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów komunikacji miejskiej, przechodniów oraz mieszczących się w pobliżu posesji,

    - składować materiały w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - zachować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami  i innymi szkodliwymi substancjami,

- nadmiernym hałasem,

- możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace oraz w pojazdach.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w następstwie prowadzonych robót albo przez pracowników Wykonawcy.

  - Wygrodzenie placu robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót z zakresu robót objętych specyfikacją  techniczną:

- roboty ziemne i rozbiórkowe		- Kod CPV 45110000-1,

- wymiana nawierzchni drogowej 		- Kod CPV 45233223-8,

- konstrukcje z betonu zbrojonego		- Kod CPV 45223500-1,

- roboty w zakresie linii energetycznych	- Kod CPV 45231400-9.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego  działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty 
i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Kontrola jakości robót będzie obejmować także prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli istnieje możliwość wariantowego zastosowania innego rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału, co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

### 5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach 
nie uszkodzić sieci elektrycznych, cieplnych, wodnokanalizacyjnych, telefonicznych, gazowych, itp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty związane z ułożeniem przewodów instalacyjnych, szafek pomiarowych, zabezpieczeń i innych urządzeń.  Pozostałe roboty to prace budowlane takie, jak: wykonanie fundamentów, zabezpieczenia skarp, ustawienie słupów, pomiary i sprawdzenia, dokumentacja geodezyjna itp.

Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych.

### 6. Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Roboty demontażowe i ziemne:

Robotom rozbiórkowym w części lub całości podlegają:

- chodniki z kostki betonowej lub nawierzchnia asfaltowa,

- ewentualne fragmenty fundamentów,

- wykop dla  fundamentu o wym. 1,0m x 0,60m x 1,10 m,

- wykop liniowy dla ułożenia kabla energetycznego.

W zależności od stanu technicznego materiały z rozbiórki mogą być zakwalifikowane do powtórnego użycia, należy je przewieźć do magazynu Zamawiającego (np. kostka betonowa), do wywiezienia z terenu budowy na składowisko odpadów (np. gruz, asfalt) lub do utylizacji . Koszty składowania i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

W trakcie prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp.

  - Roboty instalacyjne.

Po wykonaniu robót demontażowych należy wykonać przyłącze energetyczne ściśle wg projektu technicznego, ze wskazanych w warunkach technicznych złączy, indywidualnie dla każdej z następujących lokalizacji na przystankach autobusowych:

- plac Żwirki i Wigury - kierunek Centrum,

- plac Żwirki i Wigury - kierunek Mikuszowice,

- ul .Piłsudskiego – kierunek Lwowska,

- ul .Piłsudskiego – kierunek Dworzec PKP,

- ul. Wałowa - kierunek Lwowska,

- ul. Wałowa - kierunek Dworzec PKP,

- ul. Cieszyńska Hulanka – kierunek Wapienica,

- ul. Cieszyńska Hulanka – kierunek centrum,

- ul. Piastowska Dworzec PKP – kierunek Centrum,

- ul. 3-go Maja Dworzec PKP – kierunek Katowice,

- ul. Warszawska Dworzec PKS – kierunek Centrum,

- ul. Żywiecka os. Grunwaldzkie – kierunek Żywiec,

- ul. Żywiecka os. Grunwaldzkie – kierunek Centrum,

- ul. Piastowska-Sobieskiego – kierunek Centrum,

- ul. Piastowska-Wyspiańskiego – kierunek Centrum,

- os. Beskidzkie pętla – kierunek Lotnisko.

Zamówienie obejmuje również wykonanie fundamentu pod automat biletowy 
z uwzględnieniem wyprowadzenia kabla energetycznego centralnie w środku fundamentu 
na wysokość 1 m w rurkach ochronnych typu „peszel”. Fundament należy wykonać na wysokość ok. 3 cm nad poziom powierzchni kostki brukowej, z betonu B20 o wymiarach 1,0m x 0,60m x 1,10 m (głębokość) z dozbrojeniem ścian oraz podstawy fundamentu siatką stalową o oczkach  15cm x 15 cm z prętów fi 10 mm. Fundament posadowić na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

  - Wykonanie przyłączy energetycznych.

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać sprawdzające pomiary ochronne uziemienia. Każde przyłącze musi posiadać szafkę pomiarową wyposażona w licznik oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy, tablicę licznikową oraz zaciski prądowe.

Słupy napowietrznej linii energetycznej powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Dla wykonania odcinków linii, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy betonowe  i wirowane umożliwiające zawieszenie przewodów. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

Kable należy układać w wykopie o głębokości 0,70 m i szerokości 0,40 m na 10 cm warstwie piasku. kabel po ułożeniu przysypać 10 cm warstwą piaski i 15 cm warstwą ziemi. Na wierzchu tej warstwy obowiązkowo ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 20 cm  w kolorze  niebieskim. Kabel należy wyprowadzić w środku fundamentu i zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z podaniem typu, przekroju symbolu linii, znaku użytkownika  i daty ułożenia kabli.

Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm PN-IEC603 64-5-54 oraz 
PN-90/E-05023. Oznaczniki powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed wpływem wilgoci, korozji, czy innych możliwych uszkodzeń powstających z biegiem czasu w środowisku gruntowym. Projektowane kable ułożyć zgodnie z rysunkami projektowymi oraz stosując się do uzgodnień jednostek branżowych i opiniujących takich jak:

MZD, AQUA, THERMA, DIALOG, TP SA, TAURON, GAZOWNIA oraz właścicieli poszczególnych działek lub budynków.

Przed zasypaniem kabla należy dokonać odbioru robót zanikowych. Po zasypaniu wykopu należy odtworzyć rozebrane fragmenty chodnika zgodnie z warunkami wydanymi przez MZD.

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy :

- wykonać sprawdzenie i uruchomienie zasilania,

- wykonać pomiary elektryczne.

- opracować i wnieść do zasobu dokumentacje geodezyjną powykonawczą.

- zgłosić do odbioru w TAURON DYSTRYBUCJA wg załączonych do umowy druków.

- Zgłosić pisemnie do odbioru Zamawiającemu przedstawiając wszystkie wymagane przepisami dokumenty i protokoły pomiarów

Kontrola jakości robót.

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- sprawdzenie jakości materiałów takich jak kable, uchwyty, łączniki,

- sprawdzenie sprawności urządzeń,

- sprawdzenie wykonania instalacji  w odniesieniu do technologii dla zamontowanych materiałów.

  - Przy wykonywaniu robót należy zwrócić uwagę na nadzór techniczny tj.; ze względu na charakter robót instalacyjnych, powinny one być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu instalacji.

Rodzaj uprawnień:  ogólnobudowlane oraz sieciowe energetyczne dozorowe i wykonawcze.

### 7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów oraz robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów.

Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z normami: NSEP-E-004 Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Należy sprawdzić:

- oznaczenia żył kabli,

- zgodność faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych,

- rezystancję izolacji żył kabli,

- próbę napięciową izolacji żył kabli,

- w zależności od typu kabla wykonać sprawdzenie szczelności powłoki,

- zgodności typów kabli i osprzętu,

- rezystancji żyl roboczych i powrotnych oraz pojemności kabli(>30kV)

- zgodność wykonania linii kablowej z projektem, uzgodnieniami branżowymi, specyfikacją i normami.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów:

-	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

- Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], 
a gotowe elementy w [szt.] lub [kpl.].

- Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### Odbiór robót budowlanych.

### Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

### Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

### Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

### Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej specyfikacją, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

### Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji.

### Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-	obmiar robót i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych prób i badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty,

- dokumentacje powykonawczą.

- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową oraz obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

### Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

### Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z projektami technicznymi przyłączy energetycznych opracowanymi przez p. Adama Dyducha, ul. Piastowska 88/16, 43-300 Bielsko-Biała oraz załączoną dokumentacją przetargową i przedmiarem robót - Załącznik Nr 4 cz. 2 do SIWZ.