Załącznik Nr 4 cz. 2

do SIWZ

Specyfikacja techniczna

na wymianę odcinka kanalizacji technologicznej

wraz z armaturą

na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

w Bielsku-Białej, ul. Długa 50

Nazwa i adres Zamawiającego: 	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel. 814- 35- 11

fax 814- 51- 88

## I. Wymagania ogólne.

- Nazwa zadania: Wymianę odcinka kanalizacji technologicznej wraz z armaturą.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna na wymianę odcinka kanalizacji technologicznej wraz z armaturą. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż rur kanalizacyjnych PCV fi 200 (ok. 15 mb), separatora oleju, zbiornika na olej zużyty, osadnika cząstek stałych na myjni części samochodowych. Schemat instalacji przedstawia Załącznik 
Nr 2.

Przed montażem należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płytek chodnikowych betonowych, wykonać wykop głębokości od 1,20 m do 2,20 m, ułożyć chudy beton grubości 10 cm i zamontować następujące urządzenia:

1/ separator olejowy lamelowy (Załącznik Nr 1 do specyfikacji technicznej),

z systemem rur przelewowych,

wydajność min. Q=3 l/s,

średnica zewnętrzna  Dz 1200 mm [+/-  0,1 m],

głębokość: 1550 mm [+/- 0,1 m];

2/ osadnik cząstek stałych, dwukomorowy PE,

z kratą żeliwną,

średnica zewnętrzna Dz=1,0 m [+/- 0,1 m],

głębokość 2,0 m [+/- 0,1 m];

3/ zbiornik PE na zużyty olej,

z pokrywą żeliwną,

średnica zewnętrzna Dz=1,0 m [+/- 0,1 m],

głębokość 1,8 m [+/- 0,1 m].

Osadnik oddzielający cząstki stałe ze ścieków z myjni należy zabudować w posadzce, pomieszczenia, w którym odbywa się mycie części autobusowych.

Separator oraz zbiornik na zużyty olej należy zabudować na zewnątrz budynku przed wjazdem do myjni części.

Osadnik, separator, oraz zbiornik powinny być połączone systemem rur PE fi 160 i włączone do istniejącej kanalizacji technologicznej przebiegającej od budynku linii obsługi codziennej do zbiornika T0S-10.

Obszar po zdemontowanych krawężnikach i płytkach chodnikowych utwardzić tłuczniem,
a następnie ułożyć zdemontowane płytki betonowe na zagęszczonej warstwie piasku

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace rozbiórkowe. Dostawę 
i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac montażowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym w MZK.

Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem terenu i placów zabrudzonych cementem, zaprawą itp. w trakcie wykonywania robót a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

- Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

Obok placu, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej 230 V oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania 
z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

- Przekazanie placu budowy.

Teren pac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

- Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- wybierać miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

- podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, nadmiernym hałasem, możliwością powstania pożarem.

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

Za zabezpieczenie placu budowy oraz bezpieczeństwo pracowników odpowiada Wykonawca.

- Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

- Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Prace podstawowe:

- roboty w zakresie chodników 				– Kod CPV 45233222-1, 45233161-5,

- roboty w zakresie urządzeń do oczyszczania ścieków	– Kod CPV 45232421-9,

- roboty w zakresie kanalizacji technologicznej 		– Kod CPV 45232440-8,

- Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

- Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

- Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac ze specyfikacją oraz prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

- Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora.

III. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót budowlanych

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

### IV. Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz na stan dróg i placów postojowych na terenie MZK.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### V. Wymagania dotyczące wykonywania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją
i zasadami bhp.

- Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

### VI. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

- Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów
i robót.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

- Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

### VII. Odbiór robót budowlanych.

- Rodzaje odbiorów:

- odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po rękojmii,

- odbiór pogwarancyjny.

- Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

- Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie.

- Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

- Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację geodezyjną powykonawczą,

- dokumenty zainstalowanych urządzeń,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty,

- instrukcje obsługi urządzeń

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

##### VIII. Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.

##### IX. Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją oraz przedmiarem robót.