## Przedmiar - remont węzła ciepln
Załącznik Nr 4 cz. 2
do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont głównego węzła cieplnego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej
Numer pozycji przedmiaru | Numer CPV | Numer specyfikacji | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 1. Roboty demontażowe.
1 d.1 | 45321000-3 | 2.9.e. | Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr. zewn. 219-273 mm - demontaż. | m2 | 50.24
2 d.1 | 45321000-3 | 2.9.e. | Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr. zewn. 27-38 mm - demontaż. | m2 | 0.5
3 d.1 | 45231000-5 | 2.9.e. | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 159-219 mm. | m | 40
4 d.1 | 45231000-5 | 2.9.e. | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm. | m | 18
5 d.1 | 45330000-9 | 2.9.e. | Demontaż wymienników ciepłej wody użytkowej. | szt. | 4
6 d.1 | 45231000-5 | 2.9.e. | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o śr. 400 mm do urządzeń i instalacji c.o. | m | 1.5
7 d.1 | 45330000-9 | 2.9.e. | Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego poziomego o poj. całkowitej ponad 5 m3. | szt. | 1
8 d.1 | 45330000-9 | 2.9.e. | Demontaż pomp. | szt. | 5
9 d.1 | 45111220-6 | 2.9.e. | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów izolacyjnych na odległość do 1 km. | m3 | 5.03
10 d.1 | 45111220-6 | 2.9.e. | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów izolacyjnych - za każdy następny 1 km. | m3 | 5.03
11 d.1 | 45111220-6 | 2.9.e. | Koszt składowania materiałów izolacyjnych na wysypisku. | m3 | 5.03
12 d.1 | 45111220-6 | 2.9.e. | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km. | t | 0.7
13 d.1 | 45111220-6 | 2.9.e. | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km, na dalsze 9 km. | t | 0.7
RAZEM DZIAŁ 1. | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2. Roboty technologiczne
Dział 2.1 Urządzenia i armatura - blok centralnego ogrzewania
14 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Pompa obiegowa TYPU65-210/2 A-F-A BQQE z silnikiem 3,0kW, 3x380DV, 50Hz, Iz=6,3A, n=2910obr/min, PN16, Tmax120st, przyłącza kołnierzowe DNs65/DNt65. Pod ramą pompy zamontować wibroizolatory TR80, 1 kpl = 6 szt. | szt. | 2
15 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Kolektor DN200 L=~1m. | m | 2.2
16 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Pompy typu CM3-3 A-R-A-E AVBE, z silnikiem 0,46kW, 3x220-240D/380-415YV, 50Hz, Iz=2,0-2,2/1,0-1,2A, PN10, 2800 obr./min., tmax=90st, m= 11,3/13,8 kg. | szt. | 2
17 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Kolektor DN65 L=~0,6m. | m | 1.2
18 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c. | Zawory kulowe kołnierzowe DN80, PN25 bar, Tmax=150st. | szt. | 2
19 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c. | Zawory kulowe kołnierzowe DN15, PN25 bar, Tmax=150st. | szt. | 2
20 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c. | Zasuwy kołnierzowe typu 2110, DN150, PN16, Tmax=120st, uszczelnienie mosiężne + kółko. | szt. | 2
21 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zasuwy kołnierzowe typu 2110, DN100, PN16, Tmax=120st, uszczelnienie mosiężne + kółko. | szt. | 4
22 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory kulowe gwintowane DN32, PN10, Tmax=100st. | szt. | 5
23 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawór skośny DN25, PN16bar. | szt. | 1
24 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawór do naczynia przeponowego typu SU R1'', DN25, PN16bar, Tmax=120st. | szt. | 1
25 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory kulowe gwintowane DN25, PN10, Tmax=100st. | szt. | 2
26 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory kulowe gwintowane DN20, PN10, Tmax=100st, z końcówką do węża. | szt. | 2
27 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory kulowe gwintowane DN15, PN10, Tmax=100st. | szt. | 4
28 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory zwrotne typu 882, DN80, PN16 kvs=200m3/h. | szt. | 2
29 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory zwrotne typu 601, DN32, PN10 kvs=17,4m3/h. | szt. | 2
30 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory zwrotne typu 601, DN25, PN10 kvs=11,9m3/h. | szt. | 1
31 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Filtry siatkowe kołnierzowe typu 821-A-150-C-45, DN150, kvs=437m3/h, PN16 z siatką filtrującą 200oczek/cm2. | szt. | 1
32 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Filtry gwintowane DN25, PN16, kv=11,1m/h. | szt. | 2
33 d.2.1 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory bezpieczeństwa do wody 100st typu SVW 6 1'' o ciśnieniu otwarcia 6,0bar. | szt. | 2
34 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjściowy powierzchni B). | m2 | 6.5
35 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi powierzchni wewnętrznych zbiorników. | m2 | 6.5
36 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi powierzchni zewnętrznych zbiorników. | m2 | 6.5
37 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi powierzchni zewnętrznych zbiorników. | m2 | 6.5
38 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi powierzchni wewnętrznych zbiorników. | m2 | 6.5
39 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c., 2.9.c,f. | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 200 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach. | m | 6.5
40 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c., 2.9.c,f. | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach. | m | 21
41 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c., 2.9.c,f. | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach. | m | 16
42 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr. zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B). | m2 | 23.56
43 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm. | m2 | 23.56
44 d.2.1 | 45231000-5 | 2.1.e., 2.4.e., 2.9.c,f,h. | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm. | m2 | 26.56
45 d.2.1 | 45321000-3 | 2.1.f., 2.9.f,i. | Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej rurociągów o śr. zewnętrznej 219-324 mm. | m2 | 78.24
RAZEM DZIAŁ 2.1. | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2.2 Kolektory instalacji wewnętrznej c.o.
46 d.2.2 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zasuwy kołnierzowe typu 2110, DN150, PN16, Tmax=120st, uszczelnienie mosiężne + kółko. | szt. | 2
47 d.2.2 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory kulowe gwintowane DN40, PN10, Tmax=100st. | szt. | 2
48 d.2.2 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawory kulowe gwintowane DN25, PN10, Tmax=100st. | szt. | 1
49 d.2.2 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawór skośny DN40, PN16bar. | szt. | 2
50 d.2.2 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Zawór skośny DN25, PN16bar. | szt. | 1
51 d.2.2 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.c,f. | Kolektor DN200 L=~1,1m (wyrób warsztatowy). | m | 2.2
RAZEM DZIAŁ 2.2. | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2.3 Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - blok centralnego ogrzewania
52 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Sterownik swobodnie programowalny- opisany w projekcie wykonawczym - część AKPiA. | szt. | 1
53 d.2.3 | 45300000-0 | 3.9. | Aplikacja sterownika swobodnie programowalnego. | szt. | 1
54 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000 (-40 ÷ 85st) typu TOPZ-850-B-2. | szt. | 1
55 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Czujnik temperatury wody Pt1000 o długości czujnika 120 mm (0-150st) typu TOP-226-G1/2'' - Pt1000-B-2. | szt. | 1
56 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Przetwornik ciśnienia o zakresie 0-10bar, przeciążenie 4x zakres, sygnał wyjściowy 0-10V, zasilanie 15-30V DC, przyłącze M20x1,5 typu AS/0÷1,0Pa/0-10V/M. | szt. | 2
57 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Przetwornik ciśnienia o zakresie 0-1bar, przeciążenie 4x zakres, sygnał wyjściowy 0-10V, zasilanie 15-30V DC, przyłącze M20x1,5 typu AS/0÷0,1MPa/0-10V/M. | szt. | 1
58 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Zawór upustowy typu 44-6B DN15, kvs=1,0m3/h, PN25, Tmax=150st zakres 1-4bar. | szt. | 1
59 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Wodomierze do wody ciepłej typu JS90-4, 0NK, DN20, z nadajnikiem impulsów (waga impulsu: 1k=10dm3) z łącznikami | kpl | 1
60 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Manometry typu 111.10, wykonanie do Trob=150st, 100mm-R/0-1,6MPa/M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0.5 z rurką syfonową z kurkiem manometrycznym. | kpl | 4
61 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Manometry typu 111.10, wykonanie do Trob=60st, 100mm-R/0÷0,6MPa/M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0.5 z rurką syfonową z kurkiem manometrycznym, z kielichami gwintowanymi. | kpl | 6
62 d.2.3 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Termometry bimetaliczne, tarczowe 100mm, PN6 z przyłączem tylnym, z osłoną typu A43.10/0÷120st/G1/2". | kpl | 1
RAZEM DZIAŁ 2.3 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2.4 Urządzenia i armatura - blok centralnej wody użytkowej
63 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.b., 2.9.d,f. | Wymiennik ciepła typu AlfaNova NS76-20H (B23-CS/CS, B-23-Brass/rura Brass) PN16, z kompletem półśrubunków i izolacją. | kpl. | 1
64 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Pompa do c.w.u. typu 25PWr80C z silnikiem P=165W, 1x230V, 50Hz, In=0,7A; PN10 Tmax=65st, Wyposażenie dodatkowe: komplet śrubunków z mosiądzu. Praca na II biegu. | kpl. | 1
65 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Pompy typu CM1-3 A-R-I-E AQQE, z silnikiem 0,46kW, 3x220-240D/380-415YV, 50Hz, Iz=2,0-2,2/1,0-1,2A, PN10, tmax=120st, n 2800obr/min, gwint calowy trójkątny Rp1'', m=11,7/14,2 kg. | szt. | 1
66 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory kulowe kołnierzowe DN32, PN25bar, Tmax=150st. | szt. | 2
67 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory kulowe kołnierzowe DN15, PN25bar, Tmax=150st. | szt. | 1
68 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory kulowe gwintowane DN50, PN10, Tmax=100st. | szt. | 3
69 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory kulowe gwintowane DN32, PN10, Tmax=100st. | szt. | 4
70 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory kulowe gwintowane DN32, PN10, Tmax=100st + śrubunek. | kpl. | 1
71 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory kulowe gwintowane DN15, PN10, Tmax=100st. | szt. | 1
72 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory zwrotne typu 601, DN50, PN10 kvs=46,5m3/h. | szt. | 1
73 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory zwrotne typu 601, DN32, PN10 kvs=17,4m3/h. | szt. | 2
74 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Filtry osadnikowe, gwintowane DN50, PN16, kvs=25,4m3/h. | szt. | 1
75 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Filtry osadnikowe, gwintowane DN32, PN16, kvs=16m3/h. | szt. | 1
76 d.2.4 | 45330000-9 | 2.1.d., 2.3.c., 2.4.e., 2.9.d,f. | Zawory bezpieczeństwa do wody 100st typu SVW 6 1'' o ciśnieniu otwarcia 6,0bar. | szt. | 1
77 d.2.4 | 45231000-5 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.d., 2.9.c,f. | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach. | m | 16
78 d.2.4 | 45321000-3 | 2.1.f., 2.9.f,i. | Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.zewn. 45-48 mm. | m | 16
RAZEM DZIAŁ 2.4 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2.5 Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - blok centralnej wody użytkowej
79 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000 (-40 ÷ 180st) typu TOPE-363-100-6-Si-Pt1000-B-2-G1/2''-3. | szt. | 2
80 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Czujnik temperatury wody Pt1000 (-40 - 180st) typu TOPE-363-300-6-Si-Pt1000-B-2-G1/2''-3. | szt. | 1
81 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Termostat zanurzeniowy typu TC2 wraz z tuleją o zakresie +0 do +90st. przyłącze 1/2'', dł. tulei 100 mm. | kpl. | 1
82 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Przetwornik ciśnienia o zakresie 0-10bar, przeciążenie 4x zakres, sygnał wyjściowy 0-10V, zasilanie 15-30V DC, przyłącze M20x1,5 typu AS/0-1,0MPa/0-10V/M. | szt. | 1
83 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Demontaż zaworu regulacji temperatury DN20 - do ponownego montażu typu 3222+5825-18. | ukł. | 1
84 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Montaż zdemontowanego zaworu z siłownikiem regulacji temperatury DN20 - istniejący. | ukł. | 1
85 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Zawór równoważący typu Hydrocontrol VTR, DN32, PN16, kvs=19,45m3/h Tmax=150st. Nastawa 3,0. | kpl. | 2
86 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Manometry typu 111.10, wykonanie do Trob=60st, 100mm-R/0-1,0MPa/M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0.5 z rurką syfonową z kurkiem manometrycznym, z kielichami gwintowanymi. | kpl. | 2
87 d.2.5 | 45300000-0 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Termometry bimetaliczne, tarczowe 100mm, PN6 z przyłączem tylnym, z osłoną typu A43.10/0-120st/G1/2". | kpl. | 2
RAZEM DZIAŁ 2.5 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2.6 Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka - Prace instalacyjne
88 d.2.6 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.d., 2.9.c,f. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury z wkładką aluminiową. | m | 18
89 d.2.6 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.d., 2.9.c,f. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. | m | 18
90 d.2.6 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.d., 2.9.c,f. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. | m | 11
91 d.2.6 | 45321000-3 | 2.1.f., 2.9.f,i. | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S). | m | 11
92 d.2.6 | 45330000-9 | 2.1.g., 2.5.a., 2.9.g. | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji wezła cieplnego. | m | 1
93 d.2.6 | 45330000-9 | 2.1.g., 2.5.a., 2.9.g. | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 15 m2. | szt. | 1
94 d.2.6 | 45330000-9 | 2.4.j., 2.9.f. | Oznakowanie tras rurociągów - wykonanie oznaczeń z piktogramów. | kpl. | 1
95 d.2.6 | 45330000-9 | 2.4.l,k. | Uruchomienie węzłów cieplnych. | szt. | 1
RAZEM DZIAŁ 2.6 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 2.7 Roboty adaptacyjne
96 d.2.7 | 45330000-9 | 2.9.e. | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm na ścianie. | m | 5
97 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych. | m | 5
98 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych. | szt. | 1
99 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie. | szt. | 1
100 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Bateria zlewozmywakowa ścienna z długą wylewką. | kpl | 1
101 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm. | szt. | 1
102 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - doprowadzenie ciepłej wody. | m | 10
103 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr.25-32mm - wymiana zaworów podpionowych c.o. | szt. | 2
104 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Wymiana zaworu różnicy ciśnień z zaworem równoważącym w węzle Budynku Pomocniczego. Zmiana lokalizacji zaworu bez kosztów armatury. | kpl | 1
105 d.2.7 | 45330000-9 | 2.1.c., 2.3.a, 2.4.c. | Demontaż i ponowny montaż liczników ciepłej wody i cyrkulacji dla biurowca. | kpl | 2
RAZEM DZIAŁ 2.7 | [6 empty] | Suma wartości netto
OGÓŁEM DZIAŁ 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
Dział 3. Roboty elektryczne i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
Dział 3.1 Demontaże
106 d.3.1 | 45310000-3 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4., 3.9.a. | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg. | szt. | 3
107 d.3.1 | 45310000-3 | 3.1.a,d.f, 3.2., 3.3., 3.4., 3.9.a. | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych. | m | 245
RAZEM DZIAŁ 3.1 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 3.2 Prace montażowe
108 d.3.2 | 45317000-2 | 3.1.a,b,d.f, 3.2., 3.3., 3.4.,3.9.b. | Montaż kompletnych rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem, zgodnie z projektem AKPiA i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafa SP - wyposażenie według projektu AKPiA. | szt. | 1
109 d.3.2 | 45317000-2 | 3.1.a,b,d.f, 3.2., 3.3., 3.4., 3.9.b. | Montaż kompletnych rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem, zgodnie z projektem AKPiA o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafa SA - wyposażenie według projektu AKPiA. | szt. | 1
110 d.3.2 | 45317000-2 | 3.1.a,b,d.f, 3.2., 3.3., 3.4., 3.9.b. | Montaż kompletnych rozdzielnic skrzynkowych wraz z wyposażeniem, zgodnie z projektem AKPiA o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - przetwornica częstotliwości. | szt. | 1
111 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,b,d.f, 3.2., 3.3., 3.4., 3.9.b. | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie. | szt. | 30
112 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,c,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-f, 3.9.b. | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. | m | 45
113 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - 2YSLCY-J 4x2,5mm2. | m | 40
114 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 4x1,5mm2. | m | 100
115 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKXS 5x4mm2. | m | 20
116 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5mm2. | m | 20
117 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LIYCY 2x1mm2. | m | 75
118 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 4x1,5mm2. | m | 60
119 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x1,5mm2. | m | 35
120 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKYżo 3x2,5mm2. | m | 35
121 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LIYCY 2x0,75mm2. | m | 40
122 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LIYCY 4x0,75mm2. | m | 60
123 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LIYCY 20x0,75mm2. | m | 15
124 d.3.2 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-g,3.9.b. | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - końcówki do przewodów. | szt. | 280
RAZEM DZIAŁ 3.2 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 3.3 Instalacja uziemienia
125 d.3.3 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-i,3.9.b. | Przewody uziemiające z linki. | m | 120
126 d.3.3 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-i,3.9.b. | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2. | m | 25
127 d.3.3 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-i, 3.9.b. | Miejscowa szyna wyrównawcza. | szt. | 1
128 d.3.3 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.3., 3.4.a-i,3.9.b. | Obejmy na metalowe elementy rur. | szt. | 32
RAZEM DZIAŁ 3.3 | [6 empty] | Suma wartości netto
Dział 3.4 Pomiary
129 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - skuteczność szybkiego wyłączania. | pomiar | 9
130 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy. | odc. | 1
131 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy). | pomiar | 1
132 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar). | pomiar | 4
133 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy). | pomiar | 1
134 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar). | pomiar | 5
135 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar). | szt. | 1
136 d.3.4 | 45310000-3 | 3.1.a,e,f, 3.2., 3.4.j, 3.5. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar). | szt. | 9
RAZEM DZIAŁ 3.4 | [6 empty] | Suma wartości netto
OGÓŁEM DZIAŁ 3 (3.1+3.2+3.3+3.4)
ŁĄCZNIE Dział 1 + Dział 2 + Dział 3 | [6 empty] | Suma wartości netto | Stawka VAT | Suma wartości brutto