# Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

- Informacje dotyczące wyciągu spalin.

Dostawa i montaż szynowego wyciągu spalin z automatycznym powrotem wózka dla stanowiska przejazdowego.

Wymagana zasada działania wyciągu spalin:

- po wjeździe pojazdu na stanowisko linii diagnostycznej obsługa musi mieć możliwość opuszczenia („na żądanie”) węża wraz z ssawką oraz szybkiego zamocowania ssawki do rury wydechowej pojazdu,

- w czasie opuszczania węża następuje automatyczne włączenie wentylatora wyciągowego,

- w czasie przejazdu przez linię diagnostyczną wózek wraz z wężem i ssawką jest ciągnięty przez pojazd,

- na końcu szyny następuje automatyczne odłączenie ssawki i wyłączenie wentylatora wyciągowego,

- wąż z ssawką zostaje automatycznie podciągnięty do góry na wysokość ok. 2 m a wózek przy pomocy napędu elektrycznego wraca po szynie jezdnej na stanowisko początkowe.

Cały układ musi być uniwersalny, tzn. musi być możliwość jego zastosowania przy samochodach osobowych oraz ciężarowych.

Wymagane główne elementy wyciągu spalin:

- szyna odciągowa aluminiowa o długości ok. 24 mb zamocowana do sufitu hali,

- wózek wyciągowy aluminiowy wyposażony w:

- układ rozłączny,

- napęd elektryczny,

- układ elektrycznego podnoszenia (podciąganie w górę z wyłącznikami krańcowymi oraz diodami sygnalizującymi).

- podwójna szyna prądowa do zasilania wózka wraz ze sterowaniem podnoszenia
i opuszczania węża – szyna o długości ok. 24 mb,

- wąż odciągowy o średnicy 150 mm i długości ok. 5 mb z ssawką odciągową gumową okrągłą z automatycznym zapięciem na rurę wydechową pojazdu,

- wentylator promieniowy o mocy do 1 kW i wydajności min. 1000 m3 / godz. zamocowany na ścianie hali z przyłączem do szyny wyciągowej oraz do wylotu poza hale rurociągiem o średnicy 200 mm o długości ok. 3 mb,

- skrzynka podłączeniowa z systemem sterującym całym układem oraz wyłącznikiem awaryjnym,

- tor stacjonarny serwisowy w razie awarii wózka.

Uwaga 1. W razie awarii wózka jezdnego cały system szynowego wyciągu spalin musi być przystosowany do możliwości podłączenia awaryjnie wózka typ Norfi Nr 30-4142-150 będącego obecnie na wyposażeniu Zamawiającego.

Uwaga 2. Wąż odciągowy musi posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem (zerwaniem), 
w razie nie odpięcia się ssawki z rury wydechowej poruszającego się pojazdu.

Uwaga 3.

Projekt (Załącznik Nr 6 do SIWZ) zawiera opis dotyczący wyciągu spalin firmy Norfi. Zamawiający dopuszcza każdy odciąg spalin zaproponowany przez Wykonawcę, spełniający warunki opisane powyżej.