###### OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane TAK Dostawy NIE Usługi NIE

SEKCJA I:	 Zamawiający

- I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

| Nazwa # Miejski Zakład Komunikacyjny | ## Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Halina Lazar, tel. 033/814-35-11 wew. 271,272. Renata Fornal, tel. 033/814-48-73. |
| --- | --- |
| ## Adres # Ul. Długa 50 | ## Kod pocztowy 43-309 |
| ## Miejscowość Bielsko-Biała | ## Województwo Śląskie |
| ## Telefon 033/ 814-48-73 | ## Faks 033/ 814-48-73 |
| Poczta elektroniczna (e-mail) mzk@bb.onet.pl | Adres internetowy, na której umieszczono SIWZ www.mzkb-b.samorzady.pl |

- I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1  TAK

- I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1  TAK

- I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1  TAK

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- II.1) Opis

- II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

- Przedmiotem przetargu jest wykonanie fragmentu (II etap) nowej instalacji wodociągowej wraz
z armaturą, hydrantami i przyłączami do budynków Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej.

- Fragment nowej instalacji wodociągowej zostanie wykonany na następujących odcinkach:

- od budynku myjni wzdłuż muru oporowego do załamania przy hydrancie H6, t.j. od węzła W12 poprzez W11, W10, H7 do hydrantu H6,

- od hydrantu H6 poprzez załamanie przy hydrancie H5 do węzła W9.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Przedmiarze robót (Załącznik Nr 4 cz. 1 
do SIWZ), w Specyfikacji technicznej (Załącznik Nr 4 cz.2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

- II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

- Niniejsze postępowanie nie dotyczy wykonania wszystkich instalacji objętych dokumentacja lecz tylko fragmentów instalacji wodociągowej zaznaczonych kolorem żółtym na rys nr 2.

Długość wodociągu do wymiany wraz z przyłączani: ~486 m.

- Pierwsza część wodociągu przewidzianego do wymiany została wykonana w 2005 r.

W drugim etapie należy wykonać połączenie nowego fragmentu z fragmentem wykonanym  
w I etapie robót w 2006 roku. Połączenie należy wykonać w następujących węzłach:

1) obok budynku myjni 				- w węźle  W 12,

2) obok warsztatu głównego mechanika		- w węźle  W  9.

- Nowe przyłącza wraz z przekuciem przez ściany fundamentowe, założeniem rur ochronnych oraz wodomierzy wewnątrz budynków i włączeniem do instalacji wewnętrznych należy wykonać 
w następujących obiektach:

1) budynek pneumatyki				- węzeł  W 11,

2) magazyn materiałów łatwopalnych		- węzeł  W 10.

- Na rurociągu głównym Dz 110, za węzłem W10 w rejonie magazynu farb i lakierów należy zabudować dodatkowo zasuwę strefową  Fi 100.

- Rurociągi główne fi 110 PE należy wykonać metodą przewiertów sterowanych w celu zminimalizowania ilości wykopów i zmniejszenia utrudnień w ruchu pojazdów.

- Po wykonaniu prac montażowych, Wykonawca wykona próbę ciśnieniową hydrauliczną na całej długości sieci wodociągowej, tj. wykonanej w I etapie w 2006r. i w II etapie 2007r. zgodnie 
z warunkami podanymi w projekcie i specyfikacji technicznej. W czasie próby wszelkie złącza muszą być odkryte w celu sprawdzenia ewentualnych przecieków. Z próby szczelności należy sporządzić protokół i przekazać Zamawiającemu.

- Po wykonaniu płukania sieci należy przeprowadzić dezynfekcję sieci wodociągowej, a wodę 
z dezynfekcji wypompować do wozu asenizacyjnego – niedopuszczalne jest wylanie ścieków po dezynfekcji do kanalizacji lub innego odbiornika.

- Po dezynfekcji sieć należy ponownie przepłukać wodą wodociągową i dokonać analizy bakteriologicznej w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a wynik badania przekazać Zamawiającemu. Wykonanie wszelkich prób oraz badań odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Z uwagi na gęsto rozłożone uzbrojenie podziemne, zakłada się zastosowanie kontrolnych wykopów wykonywanych sposobem ręcznym. W miejscach skrzyżowań z kablami elektrycznymi należy założyć rury ochronne. Wszelkie roboty w pobliżu kabli energetycznych lub teletechnicznych Wykonawca  zgłosi do administratora sieci.

- Po wykonaniu robót Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą z wszelkimi zmianami powykonawczymi naniesionymi w projekcie zasadniczym oraz opracuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi przyłączami, również tymi już wykonanymi wcześniej. Inwentaryzacja ta musi być wniesiona do zasobu
i zatwierdzona w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego i przekazana do PK AQUA oraz Zamawiającego. Inwentaryzacja ta zostanie wykonana na koszt Wykonawcy.

- W cenie ofertowej należy ująć roboty polegające na odwodnieniu wykopów. Projekt odwodnienia, sprzęt oraz prace związane z odwodnieniem wykopów w przypadku wystąpienia wód gruntowych będą wykonane na koszt Wykonawcy robót. Również wszelkie niezbędne zabezpieczenia takie, jak barierki ochronne, kładki dla pieszych, oznakowanie i organizacja ruchu kołowego leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszty należy wkalkulować do ceny ofertowej. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić przejezdność dróg. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie warunki dotyczące przedmiotowych odcinków sieci wodociągowej (pkt 1. przedmiotu zamówienia); określone w projekcie technicznym oraz w specyfikacji technicznej.

- Z uwagi na duże obciążenie ruchem autobusów w rejonie górnego placu autobusowego przewiduje się zasypanie wykopów materiałem sypkim (piasek, pospółka) z dokładnym, warstwowym zagęszczeniem. Przed ułożeniem górnej warstwy asfaltu, podłoże należy sfrezować w celu dokładnego połączenia starego asfaltu z nowym.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed przystąpieniem do niniejszego postępowania dokonali rozeznania w przedmiocie zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Pani Halina Lazar – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów, tel. 033/ 814-35-11 
wew. 271, 272.

## II.1.4) Miejsce wykonania usług

##### Siedziba Zamawiającego.

## II.1.5) Nomenklatura

|  | II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45.11.00.00-1, 45.26.25.20-2, 45.32.40.00-4, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8, 45.22.62.60-7. |
| Dodatkowe przedmioty |  |

## II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

##### NIE

- II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

##### NIE

- II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem  wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

do 60.000 euro

- II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

- SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,   EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

- III.1) Wymagane wadium

5.000,00 PLN.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

##### Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- SEKCJA IV: TRYBY

- IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony: TAK

- IV.2) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena: TAK

- IV.3) Informacje administracyjne

- IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 13.03.2007r.

Cena:  100 PLN

- IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu

13.03.2007r., godzina 09:30

- IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

- IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

13.03.2007r., godzina 10:00, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, 
ul. Długa 50, pok. 211.

- SEKCJA V: INNE INFORMACJE

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data wysłania ogłoszenia:  22.03.2007r.